## Tabelle1
Unit | Abs. Load | PF | Eff. | Duty
TRU | 2kW | 0.95 | 0.83 | Continuous
Pump | 6.8kW | 0.95 | 0.83 | Standby
Gen1 | 50kW | 0.85 | 0.9 | Continuous
Lamp | 2kW | 1 | 0.86 | Intermittent
Motor | 9kW | 0.9 | 0.83 | Intermittent

## Tabelle2
Load Description | Abs Load | PF | Eff. | Continuous |  | Intermittent |  | Standby
|  |  |  | P (kW) | Q (kVAr) | P (kW) | Q (kVAr) | P (kW) | Q (kVAr)
Vapour recovery compressor A | 750kW | 0.87 | 0.95 | 789.5 | 447.4 | - | - | - | - | 907.4563 | 789.4737
Vapour recovery compressor B | 750kW | 0.87 | 0.95 | - | - | - | - | 789.5 | 447.4
Recirculation pump A | 31kW | 0.83 | 0.86 | 36 | 24.2 | - | - | - | -
Recirculation pump B | 31kW | 0.83 | 0.86 | - | - | - | - | 36 | 24.2
Sump pump | 9kW | 0.81 | 0.83 | - | - | 10.8 | 7.9 | - | -
Firewater pump A | 65kW | 0.88 | 0.88 | - | - | - | - | 73.9 | 39.9
Firewater pump B | 65kW | 0.88 | 0.88 | - | - | - | - | 73.9 | 39.9
HVAC unit | 80kW | 0.85 | 0.9 | 88.9 | 55.1 | - | - | - | -
AC UPS System | 9kW | 0.85 | 0.9 | 10 | 6.2 | - | - | - | -
Normal lighting distribution board | 7kW | 0.8 | 0.9 | 7.8 | 5.8 | - | - | - | -
Essential lighting distribution board | 4kW | 0.8 | 0.9 | 4.4 | 3.3 | - | - | - | -
SUM TOTAL |  |  |  | 936.6 | 542 | 10.8 | 7.9 | 973.3 | 551.4